
项目采购需求

项目概况

基本信息

项目名称

省结核病控制中心省级结核病防治数据库建设和维护项目

采购人

广东省结核病控制中心

项目总体目标

广东省结核病控制中心省级结核病防治数据库设置在中心办公大楼的八层。由于原有设施、设备、监控系统及配套环境建成时间较早，现有软、硬件及环境制约了信息化发展的需要，监控系统不能满足中心的安全保障，主要问题表现在：

1）场地空间饱和无法满足新设备及配套设备扩容需求；

2）机柜摆放位置不合理；

3）淘汰设备及机柜未及时搬离；

4）综合布线系统已不满足要求；

5）中心监控系统不满足安全保障的要求。

广东省结核病控制中心是政府指定的省级唯一实施结核病防治与相关公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，需要对上述问题进行针对性建设，内容包括提供省结核病控制中心省级结核病防治数据库环境改造、设施设备、机柜与网络布线迁移改造、监控系统整改及项目维护等服务内容，保障中心数据安全。

服务地点

广东省广州市

项目背景

项目背景

广东省结核病控制中心省级结核病防治数据库投入使用已久，目前数据库占用空间较小，同时机柜布局已无法满足业务扩展使用。本省级结核病防治数据库作为广东省结核病控制中心信息网络基础平台，是各类政务信息/结核病防治数据的处理中心。由于信息数据在重要性、保密性和时效性等方面有较高的要求，对网络系统设备和环境提出了较高的标准要求。所以保障省级结核病防治数据库的网络系统可靠运行，需要依靠信息机房严格的环境条件（机房温度、湿度、洁净度及其控制精度）和工作条件（防静电性、屏蔽性、防火性等）。原有视频监控系统，受建设时的技术条件限制视频监控系统仍为模拟型视频监控系统，且视频监控系统设备已老化、故障率升高，日常操作、检索手段单一，操作繁琐，已不适应当前的安防管理需要。

项目现状

省级结核病防治数据库拟建设的环境目前分为办公区和主机房，一共为20.4㎡。具体如下表所示：

	序号
	区域名称
	建设面积（平方米）
	备注

	1
	主数据库
	6.5
	已建成，需整改符合省级结核病防治数据库建设要求

	2
	办公区
	13.9
	需合并改造为省级结核病防治数据库环境

	总计：
	20.4平方米
	


服务期限

项目周期为45个自然日，具体时间以项目合同为准。

服务内容

建设内容

包括但不限于：

（1）省结核病控制中心省级结核病防治数据库环境整改，包括装修，综合布线，防雷接地，供配电系统，新风空调系统，门禁，气体消防，动力环境监控系统等，维保三年；

（2）省结核病控制中心监控系统改造建设，包括前端设备、存储设备等，维保三年。

建设清单

（1）省结核病控制中心省级结核病防治数据库环境整改

	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位

	(一)
	环境改造建设
	　
	　
	　

	1
	地面工程
	　
	　
	　

	（1）
	拆除原有静电地板
	原有静电地板拆除
	6.5
	㎡

	（2）
	地面找平处理
	混凝土地面找平处理
	21
	㎡

	（3）
	地面防尘处理
	1.基层材料品种、规格：聚氨脂防尘漆
2.面层材料品种、规格：刷聚氨脂防尘漆二遍
	21
	㎡

	（4）
	主机房地面保温
	25mm厚黑色橡塑海绵板
	21
	㎡

	（5）
	新增防静电地板
	1.防静电活动底板 ≥600×600 离地300高
2.综合考虑接地处理
	14.5
	㎡

	（6）
	入口阶梯
	1.材料制作：防静电地板制作，不锈钢压条收边
	1
	个

	（7）
	防水围堰
	1.精密空调下方围水堰（根据空调大小定做）
2.水泥砂浆抹灰
3.防尘防潮漆
4.高≥100mm
	2
	个

	（8）
	防水地漏
	1.围堰下安装
2.水泥砂浆抹灰
3.防水宝涂刷
	2
	个

	（9）
	防鼠挡板
	定制
	1
	套

	（10）
	UPVC排水管
	DN25
	50
	m

	2
	墙面工程
	　
	　
	　

	（1）
	隔断墙面拆除
	原隔断墙拆除、渣土清运
	10.35
	㎡

	（2）
	砌墙
	砖墙，填补原有门洞，墙面批荡处理，外立面刷乳胶漆。
	2
	㎡

	（3）
	墙面平整处理
	批水泥沙
	45
	㎡

	（4）
	墙面防尘处理
	1.基层材料品种、规格：灰层乳胶漆
2.面层材料品种、规格：刷防水防尘乳胶漆二遍
	45
	㎡

	（5）
	专用设备机房墙面保温
	25mm厚黑色橡塑海绵板
	45
	㎡

	（6）
	墙面彩钢板
	1.墙面彩钢板：≥1200*2800        
2.75型轻钢龙骨，含阴阳角收边
	45
	㎡

	（7）
	彩钢板踢脚线
	1.彩钢板踢脚线                     
2高度规格：≥100mm高
	19
	m

	（8）
	门拆除
	拆除改造区域内原有门，并清运
	2
	樘

	（9）
	甲级钢制防火门
	1、甲级钢制防火门   
2、≥1200*2000mm
3、含普通镀锌铰链，坚朗锁，坚朗闭门器；
4、防火门用料执行《GB12955-2008》中国国家标准，钢质防火门为：镀锌钢板表面需静电喷涂，颜色为常规单色喷涂；平板门扇，门框钢板厚度约1.2mm、门扇钢板厚度约0.8mm；；
5、投标文件中需提供消防产品认证证书复印件；                                 
	1
	樘

	3
	天花工程
	　
	　
	　

	（1）
	天花拆除
	主机房原有老旧天花、作废线管、新风、排风管拆除、垃圾清运
	21
	㎡

	（2）
	排风机拆除、消防整改
	机房天花内排风机拆除、消防点位拆除及管道整改
	1
	项

	（3）
	照明灯具拆除
	需拆除改造区域内原有照明灯具
	1
	项

	（4）
	原始天棚内防尘处理
	1.基层材料品种、规格：灰层乳胶漆
2.面层材料品种、规格：刷尘漆二遍（含梁两侧）
	21
	㎡

	（5）
	专用设备机房天面保温
	25mm厚黑色橡塑海绵板
	21
	㎡

	（6）
	吊顶天花
	1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) ≥600×600 微孔杀菌铝扣板
2.铝扣板面层 安在U型轻钢龙骨上
	21
	㎡

	4
	配电照明接地
	　
	　
	　

	（1）
	插座
	1、二三插座                                  
2、含底盒、暗敷
	8
	套

	（2）
	LED灯盘
	1、平板LED灯盘                             
2、≥48W白光
	6
	套

	（3）
	三联开关
	1、三联开关                           
2、含86底盒
	1
	套

	（4）
	安全出口指示灯
	1、安全出口指示灯                           
2、含接线盒
	2
	套

	（5）
	应急照明灯
	1、双头，≥5W，
2、续航≥120分钟
	2
	台

	（6）
	电源线
	1、规格：ZC-BYJ 3x2.5mm²
	100
	m

	（7）
	电源线
	1、规格：ZC-BYJ 3x4mm²
	60
	m

	（8）
	电源线
	1、规格：ZC-BYJ 3x6mm²
	20
	m

	（9）
	电源线
	1、规格：ZC-BYJ 3x16mm²
	30
	m

	（10）
	电源线
	1、规格：ZC-YJV 5x10mm²
	30
	m

	（11）
	电源线
	1、规格：ZC-YJV 5*16mm²
	10
	m

	（12）
	接地线
	1、规格：ZC-BVR 6mm²
	60
	m

	（13）
	接地铜排
	1、规格：≥30*3mm                         
2、含地面安装绝缘子
	45
	m

	（14）
	线管
	1、规格：JDG 25  1.2mm                      
2、含辅材
	100
	m

	（15）
	线管
	1、规格：JDG 32   1.0mm            
2、含辅材
	50
	m

	（16）
	线槽
	≥50mm*50mm
	15
	m

	（17）
	市电配电箱
	定制，含配电模块
	1
	个

	（18）
	UPS配电箱
	定制，含配电模块
	1
	个

	（19）
	原有电配电箱割接
	利旧原有的配电加重新敷设线缆及接线
	1
	项

	（20）
	辅材
	固定镙栓、胶布、扎带等
	1
	批

	(二)
	综合布线
	　
	　
	　

	（1）
	承重架
	定制
	10
	套

	（2）
	光纤延长
	原有光纤延长至机柜新位置
	1
	项

	（3）
	弱电线槽
	≥200mmX100mm
	20
	米

	（4）
	辅材
	水晶头、扎带、跳线、弱电线槽
	1
	批

	(三)
	新风
	　
	　
	　

	（1）
	精密空调
	空调室内机：
1、风冷型房间级精密空调，上送风，制冷量≥7.5kW，风量≥2300m3/h，能效比≥3.0（工况：室内侧 干球温度约24℃，湿球温度约17℃；放热侧 干球温度约35℃测得）(投标文件中需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告证明)；        
2、精密空调应具有良好性能指标，可满足高效节能的要求，精密空调主要指标不应低于以下要求。
1、输入电压允许波动范围：380V±10%z； 
2、空调适应性：室内0℃～40℃，室外-15℃～45℃；  
3、加热加湿性能：加湿量需≥1.5kg/h，加热量需≥3kW；                                            
3、室内风机：空调机组须标准配置EC风机(投标文件中需提供产品彩页证明文件扫描件)；  
4、为满足现场使用，空调加湿系统应具备低能耗，对水质不敏感，不易结垢等特点，空调加湿器应采用湿膜加湿系统，不推荐高耗能的红外加湿及电极加湿方式。(投标文件中需提供产品彩页证明文件扫描件)； 
5、采用高效可靠压缩机，保障系统运行的可靠性； 
6、精密空调应能够在设备的正面进行全面维修，空调本体外部应预留各种管道接口（冷媒管、加湿管、凝水管），包括下、后、侧面三方向预留各种管道接口，以便现场安装(投标文件中需提供产品实物图佐证)；
7、为了降低回风风阻，机组应设计三面回风，即正面和左右两侧回风(投标文件中需提供产品实物图佐证)；   
8、空调机组采用抽拉式模块设计，加热器可快速抽拉(投标文件中需提供产品实物图佐证)；   
9、所有空调机组需采用R410A制冷剂（投标文件中需提供产品彩页证明文件扫描件)； 
10、精密空调具备相序保护功能，来电自启动和延时启动功能。（投标文件中需提供产品彩页证明文件扫描件)；                
空调室外机：
1、机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。
2、机房专用空调的风冷型室外机组变频控制，采用低噪声室外风机。能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能。
3、机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。
含空调配件延长组件
	　1
	套

	（2）
	新排风一体机
	1.名称:新风风机
2.规格:300m3/h
3.安装形式:吊顶安装
4.隔震垫(器)安装
5.支架制作、安装、除锈、刷油
6.控制箱安装、电源线安装
7.帆布软接头制作、安装
8.含风管                        
	1
	台

	（3）
	新风管道
	配套
	1
	批

	(四)
	气体消防
	　
	　
	　

	（1）
	40L柜式灭火装置
	1、工作温度：0℃-50℃；最大工作压力（50℃）：4.2MPa；贮存压力（20℃）：2.5MPa；灭火剂持续喷放时间：≤10S。
2、启动方式：手动、自动；贮瓶工作压力达到安全等级。 
3.容器安全泄放装置  动作压力：5.6±0.28MPa；最大充装密度：1000kg/m3；贮存压力：2.5MPa（20°C）容器类别：钢质焊接气瓶，容器公称压力：4.2MPa。（投标文件中需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告证明复印件）
4.喷嘴公称通径（孔径×孔数）：DN32（Φ9mm×12）、DN40（Φ12mm×12）、DN50（Φ14.5mm×12）；燇类别：铜质。（投标文件中需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告证明复印件）
5.信号反馈装置：动作压力：0.8±0.08MPa；信号输出元件性能参数：DC24V 5A。（投标文件中需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告证明复印件）
6.电磁型驱动装置  击穿装置：JC90N/3（击穿装置名称：刺破针）、驱动力：90N。（投标文件中需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告证明复印件）
	1
	套

	（2）
	七氟丙烷灭火剂
	1、执行标准：GB18614-2002
2、充装量：95%，纯度≧99.6
	36
	kg

	（3）
	泄压口
	1、执行标准：Q/QLXF001-2012
2、工作温度范围：-25℃～+55℃
3、开启压力：1000Pa
4、关闭压力：810Pa
5、开启时间：1s
6、关闭时间：1s
7、工作电压：无电源
8、启动方式：机械式
9、泄压面积：0.12㎡
10、外形尺寸：(460*460*80)mm；墙体预留尺寸：（405*405、mm。
	1
	台

	（4）
	灭火控制器（一区）
	1.工作环境：温度:-10℃~+55℃,环境湿度≤95%(40℃±2℃无凝露)
2.工作电压：AC220V±20%/50Hz
3.控制器容量：≥200点
4.输出触点容量：DC12V/5Ahx2
5.电磁阀最大驱动电流：≤8A@DC24V
6.打印机：专用微型打印机(标配)
7.安装方式：壁挂式
	1
	台

	（5）
	输出模块
	1.工作方式:无极性二线制
2.静态电流:＜0.6mA
3.动作电流:＜2.5mA
4.输出控制接点容量:2A/DC30V
5.终端电阻:47KΩ电阻
6.使用环境:温度:-10℃~+50℃;相对湿度:≤95%(40℃±2℃ 无凝露)
7.编码方式:通过编码器可现场编码，地址编码1~324 任选
8.工作指示:巡检状态时巡检指示灯约每 12 秒闪亮一次;反馈状态时输入指示灯常亮;输出状态时巡检指示灯常亮
	3
	只

	（6）
	放气指示灯
	1.工作电压:≥总线24V
2.工作电流:静态时:|总线<1.5mA;启动时:1总线<40mA。
3.使用环境:温度:0℃~+55℃(+3℃)，相对湿度:≤95%(40℃+2℃ 无凝露)
4.闪光频率:1Hz~2Hz
5.点亮与非点亮时间比:≤2:1
6.发光字体表面亮度:50cd/㎡~300cd/㎡
7.声压级:75dB~120dB
8.变调周期:0.2s~5S
9.线制:二线制，无极性信号二总线
	1
	个

	（7）
	气体启停按钮
	1. 工作电压：≥24V(脉冲调制) 
2. 工作电流：监视状态＜600uA，动作状态＜2mA 
3. 接线方式：支持无极性两总线（L1、L2）
4. 编码方式：电子编码，地址范围 1~324 任选 
5. 启动方式：人工按下绿色启动按钮（长按 1s）
6. 指 示 灯：红色启动指示灯，正常状态下不亮，按下后闪亮，收到控制器确认命令后常亮；
红色停止指示灯，正常状态下不亮，按下后闪亮，收到控制器确认命令后常亮； 
绿色巡检指示灯，正常巡检时，绿色指示灯闪亮； 
黄色故障指示灯，按钮故障发生时，黄色指示灯常亮。
7. 使用环境：温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95％（40℃±2℃，无凝露） 
8. 配接主机：气体灭火控制器
	1
	个

	（8）
	警示牌
	警示牌
	1
	块

	（9）
	消防警铃
	1.工作电压：电源DC24V±20%；
2.工作电流：动作状态<40mA；
3.报警音量：80dB—120dB；
4.重量：约620G；
5.外形尺寸：φ150×55.5mmmm；
6.接线方式：二线制；
7.使用环境：室内，温度-10℃—+55℃, 相对湿度≤95% (40℃±2℃ 无凝露)；
8.编码方式：无须编码，通过输入输出模块发出控制信号。
	1
	个

	（10）
	声光报警器
	1.工作方式:无极性二线制
2.工作电流:静态电流<1mA，报警电流<8mA
3.使用环境:温度:-10℃~+55℃，相对湿度:≤95%(40℃+2℃ 无凝露)
4.变调周期:3.5s~5.0s
5.闪光频率:1.0Hz~1.5HZ
6.报警音量:80dB~100dB
	1
	个

	（11）
	点型光电感烟火灾探测器
	1.工作方式:无极性二线制
2.工作电流:监视状态<300uA，报警状态<1.5mA
3.使用环境:室内，温度-10℃~+55℃，相对湿度≤95%(40℃+2℃℃无凝露)
4.编码方式:通过编码器可现场编码，地址编码1~324 任选
5.工作指示:监视状态红色指示灯闪烁，报警状态红色指示灯常亮
	2
	个

	（12）
	点型感温火灾探测器
	1.产品类别:A2(动作温度:54℃~70℃)
2.工作电压:24V(脉冲调制)
3.工作电流:监视状态<300uA，报警状态<1.5mA
4.接线方式:无极性二总线制(L1、L2、
5.使用环境:室内，温度-10℃~+50℃，相对湿度≤95%(40℃+2℃无凝露)
6.工作指示:监视状态红色指示灯闪烁，报警状态红色指示灯
	1
	个

	（13）
	阻燃电线
	阻燃电线ZR-BV1.0mm
	200
	米

	（14）
	阻燃电线
	阻燃电线ZR-RVS2X1.5mm
	100
	米

	（15）
	金属线管
	金属线管
	80
	米

	（16）
	辅材
	定制
	1
	批

	（17）
	防毒面具
	消防防毒面具
	4
	具

	（五）
	动力环境监控系统
	　
	　
	　

	（1）
	温湿度传感器
	1、温度范围：-20℃～80℃，温度误差：<±0.3℃
2、湿度范围：0～100%RH，湿度误差 ：<±3%RH
3、精度：温度精度不低于0.5℃，湿度精度不低于5%
4、供电方式：采用总线供电方式，有电源防接反功能和过压保护功能
5、通信协议：采用MODBUS协议，支持ASCII方式
6、通信接口：标准串口（RS485、
7、液晶显示：带有图形液晶显示，可直接查看系统运行状况以及测量结果，便于现场安装调试
8、温度测量时，示值误差不大于±0.3℃（投标文件中需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告证明）；
9、在20℃环境下，湿度测量示值误差不大于±3.5%（投标文件中需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告证明）
	1
	个

	（2）
	漏水检测
	1、采集参数：漏水检测，灵敏度可调，防误报功能
2、输出形式：干接点，水浸检出时输出常开、常闭可选
3、控制器检测长度：大于500米
4、LED指示灯：显示漏水、故障、电源状态
5、检测绳长度: 10米
6、供电电源: 12VDC
7、产品漏水报警功能能够正常工作。当水面超过检测线缆末端时，产品能够正常报警,报警指示灯亮，按压"声音关闭"按钮，蜂鸣器鸣响停止，检测线移出水面，指示灯熄灭。（投标文件中需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告证明）
	1
	套

	（3）
	UPS接口
	UPS智能设备接入授权许可
	1
	套

	（4）
	精密空调接口
	精密空调智能设备接入授权许可
	1
	套

	（5）
	指纹机
	1、认证方式：支持刷卡、指纹、密码
2、指纹容量：≥5000枚
3、读卡频率：≥13.56MHz
4、指纹容量：≥5000枚
5、通讯方式：支持RS485
6、工作电压：DC 12V
7、功耗：≤6W
	1
	个

	（6）
	出门按钮
	1、性能：耐电流≤1.25A，电压250V；
2、输出：支持常开；
	1
	个

	（7）
	电磁锁（单门）
	1、最大静态直线拉力：280kg ± 5%；
2、支持断电开锁，满足消防要求；
3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
5、支持工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；
含支架
	1
	个

	（8）
	摄像机
	1、像素：≥400万像素；
2、传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS 
3、最低照度：彩色：≥0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）,≥ 0 Lux with Light
4、宽动态：≥120 dB
5、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°  
6、补光灯类型：柔光灯
7、补光距离：≤30 m
8、支持防补光过曝
9、图像尺寸：≥2560 × 1440
10、视频压缩标准：支持主码流：H.265/H.264，支持子码流：H.265/H.264/MJPEG，支持第三码流：H.265/H.264 
11、网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
12、音频：≥1个内置麦克风 
13、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；支持PoE：802.3af，Class 3
14、支持防护：IP66 
	2
	个

	（9）
	硬盘录像机
	1、存储接口：≥1个SATA接口，可满配8TB硬盘
2、视频接口：≥1×HDMI，≥1×VGA
3、网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：≥4路报警输入，≥1路报警输出
USB接口：≥2×USB 2.0
4、输入带宽：≥40Mbps
5、输出带宽：≥80Mbps
6、接入能力：≥4路H.264、H.265格式高清码流接入
7、解码能力：支持≥6×1080P
8、显示能力：支持≥4K输出
	1
	台

	（10）
	主机
	1、电源：双电源供电，主、备各一路，热切换，某一路断电自动切换到另一路，保证设备不间断供电（投标文件中需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告证明）；
2、网络：双网络，10/100M 自适应，链路冗余备份，同时可以设置不同的网络权限（投标文件中需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告证明）；
3、开关量接口：8 路开关量输入接口，RJ45形态，可配置为干接点类型和 TTL 电平类型，可接烟感、漏水、 防雷检测等传感器；
4、串口：8 路监控串口，RJ45形态，2 路串口支持 RS232/RS485 类型转换，其它只支持 RS485 类型， 用于监控多种智能设备，如 UPS、精密空调、智能配电等串口通讯的设备；
5、AD模拟量接口：8路AD万能接口，RJ45形态，可配置为 0-5V、4-20mA、0-20mA 等模拟量类型，也可以配置成干接 点和 TTL 电平的开关量类型；
6、RS485接口：2 路 RS485 总线接口，RJ45形态，适配多种 485 总线模块，支持厂家指定的温湿度、空开监测仪、输入输出模块等485设备；
7、红外遥控接口：2 路红外遥控接口，RJ45形态，可以实现 2 台普通红外空调的自动开关控制及轮转调度功能，实现空调的节能控制（需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告证明）；
8、继电器输出接口：4 路继电器输出控制接口，不低于2路有源继电输出控制，可对灯光，天窗，声光等联动控制（投标文件中需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告证明）；
9、门禁控制接口：2 路门禁控制接口，包含 2 个韦根读卡器接口，2 个电锁输出接口和2个开门按钮接口（投标文件中需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告证明）；
10、声光报警接口：1 路声光报警系统：1路有源声光接口，即插即用，1路消音按钮集成，无需外挂（需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告证明）；
11、4G接口：支持 GPRS/4G数据传输；网络类型为 4G 全网通模式（投标文件中需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告证明）；
12、TF卡接口：具有 TF 卡(microSD)接口，支持最大 32G 扩容（投标文件中需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告证明）；
13、后备电池：支持后备电池，不低于1小时续航，后备电池充放电管理功能；
14、WiFi：1路WiFi功能，支持自组网，支持扫码查看设备监控信息。
	1
	台

	（11）
	工作终端
	1、显示屏尺寸：尺寸≥23.8寸；
2、分辨率：≥1920*1080；
3、CPU核数：CPU：≥8核16线程，≥3.8GHz；
4、内存配置容量：≥32GB；
5、硬盘类型：支持机械硬盘+固态硬盘，机械硬盘≥2TB，固态硬盘≥1TB
	2
	台

	（12）
	动力环境监控软件
	集中监控管理软件，用于监控主机、视频、门禁等设备数据统一采集、分析、管理，本地服务器/电脑安装部署，B/S架构，支持web访问，支持局域网和广域网。5个IP监测点授权（投标文件中需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告证明）。
	1
	套

	（13）
	辅材
	定制
	1
	批

	（六）
	其他
	　
	　
	　

	（1）
	机柜搬迁
	4个机柜内设备搬迁、打标签、重新理线接线
	1
	项

	（2）
	成品保护
	改造过程中，保障设备运行，不影响医院业务
	1
	项

	（七）
	质保期
	　
	　
	　

	（1）
	3年质保费用
	对环境建设产品、设备等进行三年维保。
	1
	项


（2）省结核病控制中心监控系统改造建设
	序号
	项目
	参数
	数量
	单位

	一
	前端设备
	　
	　
	　

	1
	400W全彩高清摄像机（半球）
	1、像素：≥400万，  CMOS≤1/1.8"  
2、支持越界侦测，区域入侵侦测
3、最低照度: 彩色≥0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），≥0 Lux with Light，宽动态≥120 dB
4、补光距离: ≤30 m
5、支持防补光过曝，支持补光灯类型: 白光灯
5、最大图像尺寸≤2560 × 1440
6、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；支持PoE：802.3af，Class 3
	22
	支

	2
	400W全彩高清摄像机（筒机）
	1、像素：≥400万 ，CMOS≤1/1.8"  
2、支持越界侦测，区域入侵侦测
3、最低照度: 彩色：≥0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），≥0 Lux with Light，宽动态≥120 dB
4、补光距离: ≤30 m
4、:支持防补光过曝，补光灯类型: 白光灯
5、最大图像尺寸≤2560 × 1440
6、供电方式: 支持DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；支持PoE：802.3af，Class 3
	5
	支

	二
	后端设备
	　
	　
	　

	1
	硬盘录像机
	1、接口：≥2个HDMI，≥2个VGA，支持异源输出 
2、盘位：≥8盘位，可满配8T硬盘 
3、接口：≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 ，≥2个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口 ，≥1个RS-485全双工串行接口 ，≥1个RS-232串行接口 
4、报警IO：≥16进4路 
5、输入带宽：≥160Mbps ，输出带宽：≥160Mbps 
	3
	台

	2
	监控级硬盘
	西数紫盘≥ 8TB
	12
	个

	3
	27寸显示器
	1、显示屏幕尺寸：≥27英寸IPS屏；
2、分辨率:分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit，
3、屏幕刷新率≥75Hz，响应时间≥4ms，屏幕比例：16:9
4、接口：支持HDMI，VGA，音频/耳机输出，支持壁挂、底座升降旋转，低蓝光护眼；
	1
	台

	三
	传输网络
	　
	　
	　

	1
	交换机
	1、≥24个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），≥2个SFP光口。
2、输出功率：整机POE输出功率≤370W，
3、支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持EWEB/APP/MACC管理。
	2
	台

	2
	交换机
	1、≥8个10/100Mbps电口（支持PoE/PoE+），≥1个10/100/1000Mbps电口。
2、输出功率：整机POE输出功率≤120W，
3、支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测，支持EWEB/APP/MACC管理。
	1
	台

	3
	光端机
	≥1080P，HDMI高清光端机延长器
	1
	套

	四
	线缆及其他辅材
	　
	　
	　

	1
	双绞线
	超五类非屏蔽网线
	5
	箱

	2
	安装辅材
	线槽，线管，水晶头，标签，扎带等
	1
	批

	五
	安装调试费用
	　
	　
	　

	1
	安装调试费用
	布线、设备安装、系统调试等
	1
	项

	六
	质保期
	　
	　
	　

	1
	3年质保费用
	对设备等进行两年维保。
	1
	项


服务要求

项目依据

1）《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）

2）《电子计算机场地通用规范》（GB/T 2887—2011）

3）《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007

4）《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2001）

5）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）

6）《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002)

7）《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

8）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (GB 50343-2012)

9）《电子设备雷击保护导则》（GB7450-87）

10)《电子工程防静电设计规范》（GB50611-2010）

11)《电气安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2006）

12)《综合布线系统工程设计规范》 (GB 50311-2007)

13)《安全防范系统验收规则》（GA 308-2001）

14)《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

管理要求

服务人员

中标人如在项目实际执行过程中发生服务人员不能按采购文件要求胜任相关工作的，采购人有权要求更换服务人员，中标人须在两周内调整为符合采购文件要求且能胜任相关工作的服务人员并到位开展工作，否则采购人有权终止合同并报相关管理部门进行处理。

中标人安排的服务人员未经用户同意不得调整；中标人如中途更换项目经理和主要技术人员，应征得用户同意，否则采购人有权终止合同。

中标人应指派固定的团队为本项目提供专业服务，如须调整服务团队成员，须书面向采购人提出申请，说明申请理由，经采购人书面同意方可调整团队人员，调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，否则视为违约行为，采购人有权终止服务合同。

组织实施要求

中标人投标报价应包含合同项下设备的测试、购置、运输、装卸、保险、安装、调试、税金、培训、售后服务、以及谈判文件中要求中标人提供的专项服务等一切费用；项目建设过程中，广东省结核病控制中心原设施、设备及环境但凡由于中标人实施造成损失和由此产生的费用，均有中标人承担。项目实施改造期间，设备不损坏，业务不中断，数据不丢失；项目实施改造后中心内部业务及数据衔接转换平稳，无宕机、延迟等严重问题发生。

质量保证要求

1）组建项目小组，根据装修、电气、暖通、智能化和网络通信等专业进行责任划分，并由项目经理进行统筹；设立一名联络专员，针对省结核病控制中心内部业务运行情况进行守点跟进，确保信息沟通的有效性和及时性；建立定期汇报登记制度，确保实施过程中的资料完备可查。

2）根据省结核病控制中心的办公时间和业务运行情况，适时采取灵活时间作业；对实施人员进行固定，并登记备案出入情况；对当天实施的人员进行工作内容交底，并就当天完工后的内容进行复核；实施阶段性的盘点核查工作，并就核查的结果确认后，方能进入下一阶段的工作。

3）对现场管线进行挂牌登记，理清线路与各设备之间的关联；制定实施方案，并进行交底培训，确保实施人员技术素养达标；采用专用工具机械，提供实施的效率和安全性；采用遮挡、围蔽的保护方式实施，避免环境粉尘等对设备造成的危害

4）中标人在建设过程中应定期与采购人进行进度和质量信息沟通，并以正式文件形式交底。设备进展、工程实施等重要节点，应经采购人许可方能进行；中标人在完成相应工作后应在2个工作日内向采购人交底。
验收要求

设备到货验收要求
1）要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

2）凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具 CCC 认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

3）中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

项目整体验收要求
项目完成项目建设后7日内采购人组织验收，验收应在采购人、中标人双方共同参与下进行，验收合格后双方共同签署验收报告。所有验收费用由中标人承担。

其他要求

售后服务要求

1）本次项目省级结核病防治数据库建设工程需提供3年质保服务，监控系统需提供2年质保服务；

2）中标人应在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）设备安装，调试、维修等内容。

3）在设备的服务期内，中标人应确保设备的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

4）中标人有良好的售后服务能力，需提供全年7天24小时服务（电话、远程），在接到故障报修后，在30分钟内响应，1小时内到达现场（遇到自然灾害等不可抗拒事故情况除外），8小时内排除设备和线路故障，并在24小时内恢复正常运行。特殊情况不能修复的，要在24小时内查明故障原因并提出解决方案。

5）设备在安装调试、现场测试、试运行、终验后的保修期内及在保修期满后，因系统设计技术、设备质量等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，中标人必须提供及时的技术支持

6）中标人承诺中标后设立相应的技术支持及售后服务网点，确保设备使用地点的用户能够得到及时优质的售后服务。

团队人员要求

本项目项目经理须具备以下资质要求：

1）中级或以上系统集成项目管理工程师证书；

2）信息网络安全专业技术人员（信息安全等保类）证书；

3）具有项目管理专业人士资格认证证书（PMP）； 

4）服务管理师证书(售后服务管理师)；

5）全国计算机信息高新技术（Linux系统管理模块）

本项目组团队成员的资质要求如下：

1）具有软考的高级专业技术资格证书；

2）具有软考的中级专业技术资格证书；

3）具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师（CISE）证书；

4）具有人力资源和社会保障部门颁发的电子信息技术工程师资格证书。
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