

广东省公共卫生医学中心（广东省传染病医院）
实验室新风系统年度维保项目采购需求


[bookmark: _GoBack]本中心天河院区实验室新风系统（含一楼风冷模块主机、屋面排风机及空调外机等设备）承担实验区域温湿度控制、空气净化和生物安全压差维持功能，是保障实验室正常运行的基础设施。因我中心地处黄埔大道交通繁忙路段，空气中灰尘含量高，新风系统过滤负荷沉重；加之广州夏季高温高湿天气持续时间长，空调系统须长时间满负荷运转，设备故障风险逐年上升。为保障实验室安全稳定运行，现采购2026年度实验室新风系统专业维保服务，由专业公司承担全年12次月度巡检、4次季度深度保养及日常零星维修(例如灯座、门禁开关、墙内插座等1500元以下的配件），及时排除安全隐患、修复突发故障。

《维保范围明细表》
维保范围包含第四层实验室区域、一楼风冷模块主机及实验室顶楼排风机、空调外机区域。

	维保范围 · 区域清单表
	维保范围 ·设备清单表

	序号
	房间号
	房间名称
	序号
	名称
	数量
	单位
	安装位置

	1
	401
	超纯水制备室
	1
	风机盘管
	20
	台
	4楼吊顶内

	2
	402
	清 洗 室
	2
	新风机
	3
	台
	4楼吊顶内

	3
	403
	微生物培养窒
	3
	排风机
	12
	台
	屋面楼顶

	4
	404
	生物样本储存室
	4
	恒温恒湿组合式空 调机组室内机
	2
	台
	4楼空调机房

	5
	405
	

加强型生物安全二级实 验室
	5
	恒温恒湿组合式空 调机组室外机
	4
	台
	屋面楼顶

	6
	405-1
	
	6
	风冷模块主机
	2
	台
	1楼食堂边

	7
	405-2
	
	7
	冷冻循环水泵
	2
	台
	1楼食堂边

	8
	406
	监 控 室
	8
	风机过滤单元
	4
	台
	4楼吊顶内

	9
	407
	配 电 室
	9
	吊顶式送风空调
	2
	台
	4楼吊顶内

	10
	408
	阅 片 室
	10
	立柜式空调
	3
	台
	4楼

	11
	408-1
	微生物1室
	11
	排气扇
	8
	台
	4楼

	12
	408-2
	微生物2室
	12
	高效送风口
	29
	台
	4楼

	13
	409
	产物分析室
	13
	百叶(过滤网)
	54
	个
	4楼

	14
	410
	产物扩增室
	

	15
	411
	标本制备室
	

	16
	412
	试剂准备室
	

	17
	413
	质谱控制室
	

	18
	414
	质谱制样室
	

	19
	415
	蛋白质组室
	

	20
	实验区内走廊通道
	

	21
	实验区空调机房及室外一楼风冷模 块主机
	

	22
	顶楼排风机和空调外机区域
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《维保内容明细表》

	
维保内容(一)
月度巡检及维护保养(全年12次，有季度维保的月份一起完成)

	





1、空调送风机组
	(1)空调回风滤网，检查清洗初效过滤网和中效过滤器(或更换中效过滤袋)。
(2)冷凝排水系统，检查冷凝水系统排水是否正常，排水管堵塞要及时疏通，机房 积水要及时清干。对于长期漏冷凝水的机组提出解决方案。
(3)送风机、电机检查，检查风机和电机的轴承、噪声，及时加润滑脂，出现异常 噪声要及时维修或维护，防止故障扩大。
(4)室外送风管道，检查保温层是否完好，管道有无漏风。
(5)冷冻水、热水比例调节阀，检查比例调节阀是否卡死、失控、损坏等。
(6)电极加湿器，冬天检查能否正常加湿，加湿器水位是否正常，其它季节加湿器 应该排掉加湿桶内的水。
(7)温度传感器，检查送风和回风的温度是否正确。

	



2、排风机组
	(1)排风机、电机检查，检查风机和电机的轴承、噪声，及时加润滑脂，出现异常 噪声要及时维修或维护，防止故障扩大。
(2)热回收循环水泵运行情况，是否正常。
(3)喷淋除臭水泵和除臭运行情况，是否正常。
(4)检查排风过滤器有没堵塞。
(5)确保405、408房间的负压符合生物安全需求，与相邻区域的压差达到10Pa以 上。

	





3、制冷、制热系统
	
(1)检查冷热源出水温度是否达标，水压是否正常。
(2)检查风冷模块机的散热风扇和散热翅片，散热风扇异常要及时处理，翅片脏堵 要及时清洗。
(3)检查冷却塔(如有),冷却塔进出水温差应符合要求，散热风机运行是否正常， 填料空隙有无堵塞，有无溢水现象，自动进水浮球阀是否可控，传动皮带是否正 常，分水器部分是否正常，发现不正常要及时处理或调整。
(4)冷冻水和冷却水循环水泵，水泵是否运行正常，有无异常噪声、漏水现象。
(5)冷媒管保温，检查保温层是否完好，管道有无渗漏，发现保温层损坏及时修复。
(6)室外模块机组安装处和防护网的树叶、杂草、覆盖物清理。

	


4、控制系统
	(1)接线端子，检查接线端子有无接触不良是否氧化或松动。
(2)空调控制面板，参数设置是否正确(根据季节进行设置),输入输出参数与实
际控制参数是否一致。
(3)检查清洁控制柜内的散热风扇、变频器等控制部件是否异常，发现异常及时更 换，柜内积尘较多时应及时清理。
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	维保内容(二)
季度检测及机组保养(每季度1次，全年4次)

	一、季度检测内容

	1、每季度进行一次深度清洗末端风口。清洗过滤网和排气扇，以提高热交换效率。
2、测量空调送风温度、湿度是否符合标准，所有的温湿度传感器是否良好。
3、测量设备绝缘是否良好，接地电阻是否在规定范围。
4、测量分体式空调压缩机吸、排压力，对高压或低压现象要及时处理。
5、检查高低压开关工作是否正常，检查吸排气压力传感器是否正常。
6、清洗风机盘管、空调柜接水盘和排水管水垢，及时排除积水泥沙等，疏通排水。
7、检查冷却管道锈蚀情况，检查管道蝶阀开关情况是否正常，检查管道水流量情况是否正常。
8、每三个月提交一份季度检查报告，包括空调设备的运行情况、异常情况、维护维修情况。
9、检查接线盒，机柜内情况，是否有老化部件，老鼠打窝等情况。

	二、季度机组保养内容

	


1、二级实验室空气调节机组
	(1)机组的盘管翅片清洗，风机除尘以及皮带调整，排水管道清洁。
(2)清洗初效、中效过滤器(或者更换初效、中效过滤器)。
(3)清洗加湿器水垢，污物等。
(4)清洗室外机散热翅片，检测冷媒压力按要求添加冷媒。
(5)室外机组机座、水管及支架防锈、防腐。
(6)室外机组周边环境卫生清洁，杂草、树枝、树叶清理。

	

2、制冷、热机组
(风冷式热泵机组)
	(1)散热翅片清洗，散热风机除尘。
(2)冷水泵除尘和加润滑脂。
(3)清洗冷冻水管的过滤器。
(4)冷水管的保温层检查加固，补水箱清洗。
(5)室外机组机座、水管及支架防锈、防腐。
(6)室外机组周边环境卫生清洁，杂草、树枝、树叶清理。

	


3、新风机组以及风机盘管
	(1)送风机和电机除尘、加润滑脂。
(2)调整风机皮带松紧度，风机叶片清洁。
(3)清洗新风机和风机盘管蒸发器翅片。
(4)控制柜内除尘。
(5)清洁新风过滤网，风管和冷冻水管保温棉修复等。
(6)清洗风机盘管过滤器，测量电动二通阀灵活性，风阀稳定性。

	

4、排风机组
	(1)调整皮带松紧或更换排风机皮带。
(2)排风机和电机加润滑脂、除尘。
(3)清洗风机叶片和控制柜除尘。
(4)机座，管道支架除锈，防锈和防腐。
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