广东省公共卫生医学中心（广东省传染病医院）

实验室新风系统年度维保项目采购需求

本中心天河院区实验室新风系统（含一楼风冷模块主机、屋面排风机及空调外机等设备）承担实验区域温湿度控制、空气净化和生物安全压差维持功能，是保障实验室正常运行的基础设施。因我中心地处黄埔大道交通繁忙路段，空气中灰尘含量高，新风系统过滤负荷沉重；加之广州夏季高温高湿天气持续时间长，空调系统须长时间满负荷运转，设备故障风险逐年上升。为保障实验室安全稳定运行，现采购2026年度实验室新风系统专业维保服务，由专业公司承担全年12次月度巡检、4次季度深度保养及日常零星维修(例如灯座、门禁开关、墙内插座等1500元以下的配件），及时排除安全隐患、修复突发故障。

《维保范围明细表》

维保范围包含第四层实验室区域、一楼风冷模块主机及实验室顶楼排风机、空调外机区域。

| 维保范围 · 区域清单表 |  |  | 维保范围 ·设备清单表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房间号 | 房间名称 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| 1 | 401 | 超纯水制备室 | 1 | 风机盘管 | 20 | 台 | 4楼吊顶内 |
| 2 | 402 | 清 洗 室 | 2 | 新风机 | 3 | 台 | 4楼吊顶内 |
| 3 | 403 | 微生物培养窒 | 3 | 排风机 | 12 | 台 | 屋面楼顶 |
| 4 | 404 | 生物样本储存室 | 4 | 恒温恒湿组合式空 调机组室内机 | 2 | 台 | 4楼空调机房 |
| 5 | 405 | 加强型生物安全二级实 验室 | 5 | 恒温恒湿组合式空 调机组室外机 | 4 | 台 | 屋面楼顶 |
| 6 | 405-1 |  | 6 | 风冷模块主机 | 2 | 台 | 1楼食堂边 |
| 7 | 405-2 |  | 7 | 冷冻循环水泵 | 2 | 台 | 1楼食堂边 |
| 8 | 406 | 监 控 室 | 8 | 风机过滤单元 | 4 | 台 | 4楼吊顶内 |
| 9 | 407 | 配 电 室 | 9 | 吊顶式送风空调 | 2 | 台 | 4楼吊顶内 |
| 10 | 408 | 阅 片 室 | 10 | 立柜式空调 | 3 | 台 | 4楼 |
| 11 | 408-1 | 微生物1室 | 11 | 排气扇 | 8 | 台 | 4楼 |
| 12 | 408-2 | 微生物2室 | 12 | 高效送风口 | 29 | 台 | 4楼 |
| 13 | 409 | 产物分析室 | 13 | 百叶(过滤网) | 54 | 个 | 4楼 |
| 14 | 410 | 产物扩增室 |  |  |  |  |  |
| 15 | 411 | 标本制备室 |  |  |  |  |  |
| 16 | 412 | 试剂准备室 |  |  |  |  |  |
| 17 | 413 | 质谱控制室 |  |  |  |  |  |
| 18 | 414 | 质谱制样室 |  |  |  |  |  |
| 19 | 415 | 蛋白质组室 |  |  |  |  |  |
| 20 | 实验区内走廊通道 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 实验区空调机房及室外一楼风冷模 块主机 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 顶楼排风机和空调外机区域 |  |  |  |  |  |  |

《维保内容明细表》

| 维保内容(一) 月度巡检及维护保养(全年12次，有季度维保的月份一起完成) |  |
| --- | --- |
| 1、空调送风机组 | (1)空调回风滤网，检查清洗初效过滤网和中效过滤器(或更换中效过滤袋)。 (2)冷凝排水系统，检查冷凝水系统排水是否正常，排水管堵塞要及时疏通，机房 积水要及时清干。对于长期漏冷凝水的机组提出解决方案。 (3)送风机、电机检查，检查风机和电机的轴承、噪声，及时加润滑脂，出现异常 噪声要及时维修或维护，防止故障扩大。 (4)室外送风管道，检查保温层是否完好，管道有无漏风。 (5)冷冻水、热水比例调节阀，检查比例调节阀是否卡死、失控、损坏等。 (6)电极加湿器，冬天检查能否正常加湿，加湿器水位是否正常，其它季节加湿器 应该排掉加湿桶内的水。 (7)温度传感器，检查送风和回风的温度是否正确。 |
| 2、排风机组 | (1)排风机、电机检查，检查风机和电机的轴承、噪声，及时加润滑脂，出现异常 噪声要及时维修或维护，防止故障扩大。 (2)热回收循环水泵运行情况，是否正常。 (3)喷淋除臭水泵和除臭运行情况，是否正常。 (4)检查排风过滤器有没堵塞。 (5)确保405、408房间的负压符合生物安全需求，与相邻区域的压差达到10Pa以 上。 |
| 3、制冷、制热系统 | (1)检查冷热源出水温度是否达标，水压是否正常。 (2)检查风冷模块机的散热风扇和散热翅片，散热风扇异常要及时处理，翅片脏堵 要及时清洗。 (3)检查冷却塔(如有),冷却塔进出水温差应符合要求，散热风机运行是否正常， 填料空隙有无堵塞，有无溢水现象，自动进水浮球阀是否可控，传动皮带是否正 常，分水器部分是否正常，发现不正常要及时处理或调整。 (4)冷冻水和冷却水循环水泵，水泵是否运行正常，有无异常噪声、漏水现象。 (5)冷媒管保温，检查保温层是否完好，管道有无渗漏，发现保温层损坏及时修复。 (6)室外模块机组安装处和防护网的树叶、杂草、覆盖物清理。 |
| 4、控制系统 | (1)接线端子，检查接线端子有无接触不良是否氧化或松动。 (2)空调控制面板，参数设置是否正确(根据季节进行设置),输入输出参数与实 际控制参数是否一致。 (3)检查清洁控制柜内的散热风扇、变频器等控制部件是否异常，发现异常及时更 换，柜内积尘较多时应及时清理。 |

| 维保内容(二) 季度检测及机组保养(每季度1次，全年4次) |  |
| --- | --- |
| 一、季度检测内容 |  |
| 1、每季度进行一次深度清洗末端风口。清洗过滤网和排气扇，以提高热交换效率。 2、测量空调送风温度、湿度是否符合标准，所有的温湿度传感器是否良好。 3、测量设备绝缘是否良好，接地电阻是否在规定范围。 4、测量分体式空调压缩机吸、排压力，对高压或低压现象要及时处理。 5、检查高低压开关工作是否正常，检查吸排气压力传感器是否正常。 6、清洗风机盘管、空调柜接水盘和排水管水垢，及时排除积水泥沙等，疏通排水。 7、检查冷却管道锈蚀情况，检查管道蝶阀开关情况是否正常，检查管道水流量情况是否正常。 8、每三个月提交一份季度检查报告，包括空调设备的运行情况、异常情况、维护维修情况。 9、检查接线盒，机柜内情况，是否有老化部件，老鼠打窝等情况。 |  |
| 二、季度机组保养内容 |  |
| 1、二级实验室空气调节机组 | (1)机组的盘管翅片清洗，风机除尘以及皮带调整，排水管道清洁。 (2)清洗初效、中效过滤器(或者更换初效、中效过滤器)。 (3)清洗加湿器水垢，污物等。 (4)清洗室外机散热翅片，检测冷媒压力按要求添加冷媒。 (5)室外机组机座、水管及支架防锈、防腐。 (6)室外机组周边环境卫生清洁，杂草、树枝、树叶清理。 |
| 2、制冷、热机组 (风冷式热泵机组) | (1)散热翅片清洗，散热风机除尘。 (2)冷水泵除尘和加润滑脂。 (3)清洗冷冻水管的过滤器。 (4)冷水管的保温层检查加固，补水箱清洗。 (5)室外机组机座、水管及支架防锈、防腐。 (6)室外机组周边环境卫生清洁，杂草、树枝、树叶清理。 |
| 3、新风机组以及风机盘管 | (1)送风机和电机除尘、加润滑脂。 (2)调整风机皮带松紧度，风机叶片清洁。 (3)清洗新风机和风机盘管蒸发器翅片。 (4)控制柜内除尘。 (5)清洁新风过滤网，风管和冷冻水管保温棉修复等。 (6)清洗风机盘管过滤器，测量电动二通阀灵活性，风阀稳定性。 |
| 4、排风机组 | (1)调整皮带松紧或更换排风机皮带。 (2)排风机和电机加润滑脂、除尘。 (3)清洗风机叶片和控制柜除尘。 (4)机座，管道支架除锈，防锈和防腐。 |